项目基本情况：

企业名称：巧家县东坪乡加油站

地    址：云南省昭通市巧家县东坪乡东坪村

负 责 人：李勇

经营范围：成品油销售

巧家县东坪乡加油站于2020年12月17日取得危险化学品经营许可证，有效期至2023年12月17日。加油站于2021年04月30日取得了安全生产标准化三级企业证书，证书编号：云AQB530WHⅢ202100023号，有效期至2024年4月。

1、营业执照

信用代码：91530622681268271A

名称：巧家县东坪乡加油站

类型：个人独资企业

营业场所：云南省昭通市巧家县东坪乡东坪村

执行事务合伙人：李勇

经营范围：汽油、柴油、煤油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****

登记机关：巧家县市场监督管理局

2、成品油经营零售批准书

该加油站于2019年06月28日换取了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：昭通油零售证书第200号，有效期：2019年06月28日至2024年06月27日，发证机关为昭通市商务局。

3、危险化学品经营许可证

证号：昭应经字【2020】091号

经营单位名称：巧家县东坪乡加油站

法定代表人：李立相

经营方式：零售

许可经营范围：汽油、柴油销售

有效期：2020年12月18日至2023年12月17日

巧家县东坪乡加油站油罐区设置三个钢制埋地卧式罐，其中1个92#30m3SF汽油罐、1个95#20m3SF汽油罐、1个0#30m3SF柴油罐，总储油量为80m3，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）分级标准，巧家县东坪乡加油站存储能力为65m³（柴油折半计算），该加油站为三级加油站。该加油站的储油罐设置在站房南侧，油罐周围回填中性沙，厚度大于0.3m，油罐按要求设置人孔操作井，各油罐通气管独立设置，通气管高出地面4.5m，其管口安装有阻火器及呼吸阀。加油站设钢网架结构罩棚1座，2台双枪加油机，加油机采用潜油泵供油。加油站设置了汽油加油及卸油油气回收装置。加油站基本情况如下表：

表2-1加油站基本情况表

| 加油站名称 |  | 巧家县东坪乡加油站 |  |  |  |  |  |  | 加油站联系人 |  |  | 罗文忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 云南省昭通市巧家县东坪乡东坪村 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13599874678 |
| 职工人数 |  | 5人 |  | 安全管理人员 |  |  | 2人 |  | 加油站级别 |  |  | 三级 |
| 占地面积 |  | 290㎡ |  | 储罐总容积 |  |  | 80m³ |  |  |  |  |  |
| 加油机数量 |  | 2 |  | 加油枪数量 |  |  | 4 |  | 建设时间 |  |  | 2008年 |
| 建 （构） 筑 物 情 况 | 名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 耐火等级 |  | 层数 | 高度(m) | 面积(m2) |  |
|  | 加油棚 |  |  | 钢结构 |  |  | 二级 |  | 1 | 6 | / |  |
|  | 站房 |  |  | 砖混 |  |  | 二级 |  | 1 | 4 | / |  |
|  | 辅助房 |  |  | 砖 混 |  |  | 二级 |  | 1 | 3 |  |  |
| 储罐情况(埋地油 罐的数量及型号) |  |  | 序号 |  | 油品名称及编号 |  |  | 单罐容积(m3)台数 |  | 材质 | 形式 |  |
|  |  |  | 1 |  | 92#汽油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 2 |  | 95#汽油 |  |  | 20m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
|  |  |  | 3 |  | 0#柴油 |  |  | 30m3×1(个) |  | SF | 埋地卧式 |  |
| 油罐安全附件 |  |  | 序号 |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  | 数量 | 状况 |  |
|  |  |  | 1 |  | 静电接地装置 |  |  | SA-MF |  | 1处/罐 | 良好 |  |
|  |  |  | 2 |  | 液位仪 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  |
|  |  |  | 3 |  | 阻火器 |  |  |  |  | 2个 | 良好 |  |
|  |  |  | 4 |  | 呼吸阀 |  |  |  |  | 1个 | 良好 |  |
|  |  |  | 5 |  | 通气管 |  |  |  |  | 3个 | 良好 |  |
| 主要消防设施，工、器具配置 |  |  | 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  | 数量 | 状况 | 备注 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器 |  |  | MFZL-4 |  |  | 12只 | 良好 | 加油机一侧8只，油罐区、值班室、营业室、柴油发电机室、员工厨房4只。 |  |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | MTX-5 |  |  | 2只 | 良好 | 配电室2只。 |  |
|  |  |  | 推车式干粉灭火器 |  |  | MFTL 35kg |  |  | 2个 | 良好 | 油罐区、加油区 |  |
|  |  |  | 灭火毯 |  |  | 1*1.5M石棉 |  |  | 3床 | 良好 | 加油区2床及油罐区1床 |  |
|  |  |  | 消防砂池 |  |  | 1m3 |  |  | 2座 | 良好 | 油罐区、加油区 |  |
|  |  |  | 消防铲 |  |  |  |  |  | 3把 | 良好 | 油罐区 |  |
|  |  |  | 消防桶 |  |  |  |  |  | 3只 | 良好 | 有效期内 |  |
| 供电器材配备情况 |  |  | 名称 |  |  | 型号 |  |  | 数量 | 状况 |  |  |
|  |  |  | 应急照明灯 |  |  | DB-119J,220V |  |  | 3 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 配电柜 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
|  |  |  | 发电机 |  |  |  |  |  | 1 | 良好 |  |  |
| 主要安全警示标志 |  |  | 限速、严禁烟火、禁止打手机、停车熄火、禁打手机、有电危险、操作规程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2  站址及周边环境情况

## 2.2.1 交通地理位置

巧家县东坪加油站站址位于云南省昭通市巧家县东坪镇东坪村，东坪至巧家县公路旁，东经：103.059320；北纬：27.310380，距巧家县城约89km，距东坪镇集镇约0.5km。交通便利，能满足本项目经营及应急救援的需要。

加油站位置

图2-1加油站交通位置图

## 2.2.2 周边环境情况

巧家县东坪乡加油站站址位于云南省昭通市巧家县东坪乡东坪村，距巧家县城约89km，距东坪镇集镇约0.5km。加油站正面（东）为东坪镇至巧家县公路，公路对面为民房；西面围墙外为耕地及山坡；北面围墙外为耕地及山坡；南面为加油站业主自建的房屋，现状为闲置状态。（加油站区域位置图见图2-2）。

图2-2加油站卫星地图

图2-3 加油站区域位置图及平面布置

该加油站站址周边没有湖泊、重要公共建筑物和一类、二类保护建筑物，没有矿山，无散发火花的场所和其他工业设施等设施。

表2-2  汽油设备与站外建、构筑物的防火距离一览表

| 序号 | 工艺设施 | 站外建、构筑物 |  |  | 防火距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位 | 类别 | 规范要求 | 实际距离 |
| 1 | 埋地油罐 | 公路 | 东面 | 主干道 | 5 | 8.5 |
|  |  | 民房 | 南面（杂物间） | 三类建筑物 | 7 | 8.5 |
|  |  |  | 东面 | 三类建筑物 | 7 | 16.5 |
| 2 | 通气管口 | 公路 | 东面 | 主干道 | 5 | 13 |
|  |  | 民房 | 南面（杂物间） | 三类建筑物 | 7 | 12.3 |
|  |  | 民房 | 东面 | 三类建筑物 | 7 | 19.2 |
| 3 | 加油机 | 公路 | 东面 | 主干道 | 5 | 5 |
|  |  | 民房 | 东面 | 三类建筑物 | 7 | 16.5 |
| 备注 |  | 1.加油站为三级站、有卸油、加油油气回收系统； 2.加油站除面向公路一侧开敞，其余几面拟设置实体围墙； 3.其余建筑物防火距离不涉及。 |  |  |  |  |

表2-3  柴油设备与站外建、构筑物的防火距离一览表（m）

| 序号 | 工艺设施 | 站外建、构筑物 |  |  | 防火距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位 | 类别 | 规范要求 | 实际距离 |
| 1 | 埋地油罐 | 公路 | 东面 | 主干道 | 3 | 8 |
|  |  | 民房 | 南面（杂物间） | 三类建筑物 | 6 | 14 |
|  |  |  | 东面 | 三类建筑物 | 6 | 20 |
| 2 | 通气管口 | 公路 | 东面 | 主干道 | 3 | 13 |
|  |  | 民房 | 南面（杂物间） | 三类建筑物 | 6 | 13 |
|  |  |  | 东面 | 三类建筑物 | 6 | 19.2 |
| 3 | 加油机 | 公路 | 东面 | 主干道 | 3 | 5 |
|  |  | 民房 | 东面 | 三类建筑物 | 6 | 18 |
| 备注 |  | 1.加油站为三级站、有卸油、加油油气回收系统； 2.加油站除面向公路一侧开敞，其余几面拟设置实体围墙； 3.其余建筑物防火距离不涉及。 |  |  |  |  |