附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱孟连城西加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 站长室、办公室无应急灯，配电室应急灯故障。

- 操作井内设备无标识。

- 光伏发电无管理制度。

- 卫生间墙上无“严禁烟火”、“禁止吸烟”等标识。

- 通气管上“严禁烟火”标识褪色。

- 油罐区静电释放仪不是本安型。

- 3#机旁立柱上安装的紧急停车按钮不稳，用胶带粘贴。

- 消防器材柜内物资无清单。